Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowo - Produkcyjne

ul.  Sowińskiego  29/306

40 - 272  Katowice		NIP   954 - 00 - 23 - 156 			        tel/fax    (0 32)  209 10 56

www.elming.neostrada.pl   e-mail: ppup.elming@neostrada.pl

- DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Ognioszczelny Zespół Separacyjny Dwukanałowy

typu  OZSD

- Katowice,  10. 2006 r.

- SPIS TREŚCI

- 1 Przedmiot DTR

- 2 Przeznaczenie

- 3 Zastosowanie

- 4 Warunki pracy

4.1 Warunki środowiskowe

4.2 Warunki eksploatacyjne

- 5 Dane techniczne

5.1 Parametry przekaźnika sterowniczo - separującego obwody iskro i nieiskrobezpieczne

- 6 Budowa

- 7 Zasada działania

- 8 Przykłady zastosowania

- 9 Wskazówki montażu, obsługi i eksploatacji

- 10 Sposób zamawiania

- 11 Gwarancja

- 12 Naprawy

- 13 Wykaz podzespołów

- SPIS RYSUNKÓW

- Rys. 1 Ognioszczelny Zespół Separacyjny Dwukanałowy typu OZSD. Szkic wymiarowy.

- Rys. 2 Schemat połączeń wewnętrznych zespołu.

- Rys. 3 Schemat struktury przekaźnika sterowniczo-separującego obwody iskro i nieiskrobezpieczne typu PSSI-2

Rys. 4 Przykład zastosowania Ognioszczelnego Zespołu Separacyjnego Dwukanałowego w typowym układzie sterowania i współpracy z czujnikiem bistabilnym.

Rys. 5 Przykład zastosowania Ognioszczelnego Zespołu Separacyjnego Dwukanałowego z wykorzystaniem przekaźnika do zewnętrznego potwierdzenia stanu załączenia w obwodzie nieiskrobezpiecznym.

1.	Przedmiot DTR

Przedmiotem dokumentacji techniczno ruchowej jest  ognioszczelny zespół separacyjny dwukanałowy typu  OZSD..  Zespół stanowią umieszczone w obudowie ognioszczelnej dwa przekaźniki sterowniczo – separujące obwody iskro i nieiskrobezpieczne typu   PSSI-2 oraz osprzęt umożliwiający ich zasilanie i podłączenie obwodów zewnętrznych.

2.	Przeznaczenie

Ognioszczelny zespół separacyjny dwukanałowy typu  OZSD.. przeznaczony jest do umożliwienia sterowania w separowanych obwodach iskrobezpiecznych urządzeń zasilania, automatyki i kontroli  realizowanych jako obwody nieiskrobezpieczne. Każdy z zabudowanych w zespole, przekaźników separujących typu PSSI-2 posiada dwa niezależne człony. Pierwszy sterowany z obwodu iskrobezpiecznego (zestyk z szeregowo połączoną diodą) posiada  styki wykonawcze do łączenia obwodów nieiskrobezpiecznych.  Drugi natomiast sterowany jest w obwodzie nieiskrobezpiecznym i posiada przekaźnik wykonawczy,  którego styki przeznaczone są do pracy w obwodach iskrobezpiecznych. Do umożliwienia pracy styków strony nieiskrobezpiecznej w obwodach o napięciu znamionowym do 230V 50Hz  służą dodatkowe przekaźniki pośredniczące.  Dla realizacji układów sterowania z zewnętrznym potwierdzeniem stanu załączenia przewidziano dodatkowy przekaźnik  włączany na napięcie zasilania.

Ognioszczelny zespół separacyjny dwukanałowy  wykonywany jest w dwóch wersjach różniących się wartościami napięcia zasilania:

OZSD 42		napięcie zasilania  24V; 50Hz lub 42V;  50Hz

OZSD 230	napięcie zasilania  220V; 50Hz lub 230V;  50Hz

3.	Zastosowanie

Ognioszczelny zespół separacyjny  typu  OZSD..  przeznaczony jest do stosowania we wszystkich przypadkach,  gdzie koniecznym jest wprowadzenie do nieiskrobezpiecznych systemów sterowania, automatyki i kontroli procesów technologicznych,  informacji o stanie różnego rodzaju czujników bistabilnych  (np.  metanometria, położenie drzwi tam wentylacyjnych,  zwrotnic itp.),  a także zdalnego sterowania w obwodach iskrobezpiecznych różnego rodzaju napędów.

Ognioszczelny zespół OZSD..  przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach ze stopniem „a” , „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A  i  B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

- Warunki pracy

4.1  Warunki środowiskowe

wysokość nad poziomem morza				do 1000 m

temperatura otoczenia					(0 ÷ 40)°C

wilgotność względna powietrza  przy tem. 35°C	do  95 %

zanieczyszczenie powietrza	powietrze praktycznie wolne od wody, pyłu oraz gazów i par

chemicznie czynnych

narażenia mechaniczne	wibracje w miejscu mocowania o częstotliwości (10÷50)Hz	i amplitudzie 0,35 mm

  - Warunki eksploatacyjne

położenie pracy	dowolne, jednak zaleca się usytuowanie wpustami strony iskrobezpiecznej do góry

wahania napięcia zasilania 				0,8 ÷1,2 napięcia znamionowego

pojemność zewnętrznego obwodu sterowniczego	0÷0,5 μF

sposób zasilania i pracy					ciągły.

- Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	1 fazowe    dla  OZSD 42	42V	lub	24V

dla  OZSD 230	230V	lub	220V

Częstotliwość znamionowa				   	50 Hz

Rodzaj pracy							ciągły

Maksymalny pobór mocy

Parametry nieiskrobezpiecznych styków wyjściowych:

liczba wyprowadzonych zestyków				2 przełączne dla każdego 									toru

trwała obciążalność styków					8A ;250V pr. przemiennego

8A ; 24V  pr. stałego

Parametry iskrobezpiecznych obwodów wyjściowych:

liczba wyprowadzonych zestyków 	1 przełączny i 1 zwierny dla każdego toru

poziom zabezpieczenia	„ia”  i/lub „ib”

dopuszczalne napięcie 					Ui = 60V

dopuszczalny prąd       					Ii  = 1A

maksymalna suma napięć dla styków tego samego

przekaźnika pracujących w różnych obwodach		U = 60V

Parametry iskrobezpiecznych obwodów pomiarowych:

maksymalne napięcie  					Uo = 22V

maksymalny prąd						Io = 23mA

maksymalna pojemność obwodu zewnętrznego		Co = 0,5F

maksymalna indukcyjność obwodu zewnętrznego		Lo = 30mH

Ilość wpustów kablowych  typu ZW 25M			4 dla obwodów 									 iskrobezpicznych

4 dla obwodów 									 nieiskrobezpicznych

Nie wykorzystywane wpusty należy zaślepić przy pomocy zagłuszek typu ZW 25Z.

Dopuszczalne średnice wprowadzanych przewodów		15 – 25mm

W przypadku konieczności wprowadzenia przewodu o średnicy mniejszej niż 15mm, stosować można redukcję wpustu typu ZRW25/15.

Maksymalny przekrój przewodów wprowadzanych do zacisków  4mm2

Cecha budowy przeciwwybuchowej osłony

Numer certyfikatu badania typu  WE osłony

Cecha budowy przeciwwybuchowej zespołu

Numer certyfikatu badania typu  WE zespołu

Wymiary zewnętrzne

Masa zespołu

  - Parametry przekaźnika sterowniczo - separującego obwody iskro i nieiskrobezpieczne

Typ									PSSI-2

Znamionowe napięcie zasilania						24 V

Częstotliwość napięcia zasilania						50 Hz

Pobór mocy								< 2,5 VA

Rodzaj pracy 								ciągły

Stopień ochrony								budowa 											hermetyzowana

Stopień ochrony zacisków						IP-20

Cecha  budowy przeciwwybuchowej		    			[EEx ia] I (M1)

Numer certyfikatu badania typu  WE					KDB 04ATEX265U

Znamionowe napięcie izolacji  zestyków wykonawczych		 60V

Wartość rezystancji rezystora podtrzymującego

(w obwodzie sterowniczym iskrobezpiecznym)			560

Wartość rezystancji szeregowej wyłączania

(w obwodzie sterowniczym iskrobezpiecznym)			300÷600

Wartość rezystancji szeregowej blokowania

(w obwodzie sterowniczym iskrobezpiecznym)			50÷200

Czas zadziałania przekaźnika  przy dowolnej  biegunowości

diody w  obwodzie sterowniczym  iskrobezpiecznym (człon K1)	<300ms

Czas powrotu przekaźnika przy przerwaniu  lub zwarciu obwodu

sterowniczego gdy  Rp=560 przy dowolnej biegunowości diody

w obwodzie  sterowniczym iskrobezpieczny  (człon K1)		<150ms

Czas powrotu przekaźnika przy zaniku napięcia zasilania przy

dowolnej biegunowości  diody w  obwodzie sterowniczym

iskrobezpiecznym  (człon K1)						<150ms

Czas działania i powrotu  przekaźnika, sterowanie

w obwodzie  nieiskrobezpiecznym (człon K2)   			<20ms

Napięcie pomiarowe wartość   szczytowa (zaciski 4-5)		<22V

Prąd zwarcia obwodu sterowniczego  					 23mA(+/-20%)

(wartość skuteczna maksymalna )

Kategoria iskrobezpieczeństwa  obwodu sterowniczego

i zestyków przekaźnika K2						„ia”

Obciążalność zestyków wykonawczych  przekaźnika (K1)		60V, 50Hz, 2

Moc łączeniowa zestyków przy  obciążeniu rezystancyjnym		 <100 VA

Obciążalność zestyków wykonawczych  przekaźnika (K2)		 60V, 50Hz, 1

Moc łączeniowa zestyków przy  obciążeniu rezystancyjnym		<100 VA

Wymiary zewnętrzne							107,5x75x45 mm

Masa								 	0,30 kg

- 6.	Budowa

W ognioszczelnej obudowie typu OS 152/15/13 produkcji „BOHAMET” z ośmioma wpustami typu ZW 25 M  i umieszczonym w pokrywie wziernikiem, zamontowany jest blok, w którym na stalowej konstrukcji umieszczony jest transformator zasilający, dwa przekaźniki sterowniczo – separujące typu PSSI-2 i trzy przekaźniki pośredniczące typu PI84 w gniazdach typu GZM 80. W górnej części bloku po stronie obwodów nieiskrobezpiecznych usytuowane  są  dwa, oddzielne dla każdego z torów, rozbieralne złącza, złożone z zespołów zaciskowych typu PCVK4-7,62 oraz  wtyków  typu PC 5/9-STF-7,62  i  PC 5/7-STF-7,62.  Na wspólnej szynie NS35 umieszczone są  również trzy bezpieczniki typu UK 10-DREHSI, służące do zabezpieczenia strony pierwotnej transformatora. Na dwa złącza  złożone z zacisków PCVK4-7,62  i wtyków PC 5/7-STF-7,62  po stronie iskrobezpiecznej wyprowadzone są   wszystkie zaciski  iskrobezpieczne przekaźników sterowniczo – separujących.

Cztery wpusty służą do wprowadzenia przewodów nieiskrobezpiecznych obwodów zasilania i sterowania,  natomiast cztery pozostałe, oznaczone kolorem niebieskim, przeznaczone są dla  iskrobezpiecznych obwodów sterowania i ewentualnych powiązań z innymi układami sterowania, automatyki oraz sygnalizacji (iskrobezpieczne wyjścia stykowe).  Nie wykorzystane  wpusty należy zaślepić przy pomocy zagłuszek typu ZW 25Z.  W przypadku wprowadzania przewodów o średnicy zewnętrznej mniejszej niż 15mm w gniazda wpustów należy wkręcić redukcję wpustu typu ZWR25/15 i zastosować wpust typu ZW 15M.

Poprzez wziernik widoczne są górne pokrywy przekaźników sterowniczo – separujących obwody iskro i nieiskrobezpieczne typu PSSI-2,  na których umieszczone diody świecące sygnalizują:

U	-	obecność napięcia zasilania iskrobezpiecznego układu pomiarowego

K1	-	załączenie przekaźnika K1

K2	-	załączenie przekaźnika K2

Szkic wymiarowy ognioszczelnego zespołu separacyjnego dwukanałowego przedstawiono na rys. 1,  natomiast układ jego połączeń wewnętrznych obrazuje schemat umieszczony na rys. 2.

- Zasada działania

Ognioszczelny zespół typu OZSD.. zgodnie z swoim przeznaczeniem pozwala na powiązanie iskrobezpiecznych obwodów sterowania, automatyzacji i sygnalizacji z nieiskrobezpiecznymi systemami zasilania, sterowania, sygnalizacji i blokad.  Jego podstawowymi elementami są dwa przekaźniki sterowniczo – separujące obwody iskro i nieiskrobezpieczne (A1, A2) typu PSSI-2 , realizujące swoje funkcje w dwóch niezależnych kanałach. Dodatkowo blok  zawiera transformator pomocniczy (TR), zabezpieczony po stronie pierwotnej bezpiecznikami F1, F2 i F3, z którego oprócz przekaźników separujących, zasilane są również przekaźniki pośredniczące K11, K21.  Pozwalają one na realizację funkcji przekaźników wykonawczych K1/A1  i K1/A2  w obwodach o napięciu do 250V. Przekaźnik pomocniczy K3, załączany stykiem urządzenia zewnętrznego w obwodzie nieiskrobezpiecznym,  umożliwia potwierdzenie stanu załączenia do obwodu iskrobezpiecznego.

Dwa niezależne tory przekaźników A1 i A2 pozwalają na realizację takich samych funkcji.

Schemat struktury przekaźnika separującego przedstawiono na Rys.3.

Napięcie 24V~ jest doprowadzone poprzez bezpiecznik  beztransformatorowo do zasilacza stabilizowanego, na którego wyjściu uzyskano napięcie symetryczne +12V,

-12V. Napięciem tym zasilany jest generator napięcia przemiennego prostokątnego o częstotliwości  50Hz.  Po podaniu napięcia świeci się dioda U na pokrywie przekaźnika.

Sygnał prostokątny przemienny podawany jest za pośrednictwem transformatora do układu pomiarowego obwodu sterowniczego oraz do układu progowego wykrywającego przekroczenie nastawionej wartości rezystancji. Z układu progowego za pomocą transoptora sterowany jest układ przekaźnika wykonawczego K1, którego zestyki przewidziane są do pracy w obwodzie nieiskrobezpiecznym.

Separację pomiędzy obwodami iskrobezpiecznym i nieiskrobezpiecznym (w członie K1) tworzą: transformator Tr oraz transoptor U1.

Wzbudzenie przekaźnika wykonawczego K1 ( świeci się dioda K1 na pokrywie przekaźnika ) jest możliwe gdy rezystancja obwodu sterowniczego jest mniejsza od rezystancji szeregowej blokowania, to jest 50÷200 i pętla jest zamknięta diodą prostowniczą dowolnego typu włączoną w dowolnym kierunku.

Odwzbudzenie przekaźnika K1 ( gaśnie dioda K1 na pokrywie przekaźnika ) następuje w wyniku:

- przerwania obwodu sterowniczego

- zwarcia żył obwodu sterowniczego

- wzrostu rezystancji powyżej rezystancji szeregowej wyłączania  to jest 300÷600    (przy rezystancji  podtrzymania  RP=560)

- zaniku napięcia zasilania

Układ przekaźnika wykonawczego K2 jest sterowany w obwodzie nieiskrobezpiecznym, a  jego zestyki wyprowadzone są do obwodu iskrobezpiecznego.

Separację pomiędzy obwodami iskrobezpiecznym i nieiskrobezpiecznym (w członie K2) uzyskano na przekaźniku RM 84.

Wzbudzenie przekaźnika wykonawczego K2 następuje po połączeniu zacisków  2 i 3  złącza XN ( świeci się dioda K2 na pokrywie przekaźnika ).  Odwzbudzenie przekaźnika wykonawczego K2 następuje po rozłączeniu zacisków 2 i 3  ( gaśnie dioda K2 na pokrywie przekaźnika ).

Człony przekaźnikowe K1 i K2 działają niezależnie.

- Przykłady zastosowania

Na Rys.4. przedstawiono schemat połączeń zewnętrznych ognioszczelnego zespołu separacyjnego, w którym przekaźnik A1 zastosowany  został  do sterowania  w iskrobezpiecznym,  trójżyłowym układzie sterowania z rezystorem podtrzymującym 560.  Obwód pomiarowy  przekaźnika A2  wykorzystany  jest do współpracy z bimetalowym czujnikiem temperatury. Przekaźniki wykonawcze obydwu torów  K11  i  K21  pracują w nieiskrobezpiecznym obwodzie sterowania wyłącznika stycznikowego. Na Rys.5. przedstawiono schemat połączeń zewnętrznych zespołu, w którym przekaźnik  A1 zastosowany został w typowym trójżyłowym, iskrobezpiecznym układzie sterowania. Obwód pomiarowy przekaźnika A2 współpracuje z łącznikiem blokady. W przykładzie wykorzystany jest przekaźnik  K3 umożliwiający poprzez  człon K2  przekaźnika  A1, potwierdzenie stanu załączenia wyłącznika stycznikowego  w obwodzie iskrobezpiecznym. Układ taki może być stosowany wszędzie tam gdzie potrzebne jest potwierdzenie stanu załączenia sterowanego urządzenia.

- Wskazówki montażu, obsługi i eksploatacji

Ognioszczelny zespół separacyjny powinien być montowany do stalowej konstrukcji nośnej za pomocą czterech śrub M5 poprzez otwory w podstawie obudowy, w pozycji pionowej, wpustami strony iskrobezpiecznej do góry.

W celu prawidłowego dokonania połączeń elektrycznych należy:

- Sprawdzić czy napięcie zasilania transformatora jest zgodne z napięciem sieci, z której zasilany będzie zespół.

- Wykonać połączenia zewnętrznych obwodów zasilających i sterowniczych zgodnie z przyjętą dokumentacją, przy czym przewody obwodów iskrobezpiecznych należy wprowadzić poprzez wpusty koloru niebieskiego. Dla ułatwienia podłączenia poszczególnych żył można wyjąć ze złączy części wtykowe. Przekrój żył wprowadzanych przewodów  powinien mieścić się w granicach 0,5 – 4mm2.

3. Żyłę ochronną przewodu zasilającego podłączyć do wewnętrznego zacisku uziemiającego.

4.  Prawidłowo zadławić i zabezpieczyć przed wyrwaniem wprowadzone przewody. Nie wykorzystane gniazda wpustów zadławić stosując zagłuszki typu ZW 25Z. W przypadku stosowania przewodów o średnicach mniejszych od 15mm zastosować redukcje typu ZRW25/15.

5.  Sprawdzić czy w gniazdach bezpiecznikowych znajdują się wkładki o wartości:

0,1A  dla OZSD230

0,63A dla OZSD42

Prawidłowo podłączone  i eksploatowane ognioszczelne zespoły separujące nie  wymagają przeprowadzenia przeglądów i konserwacji. W przypadku stwierdzenia niesprawności któregokolwiek z przekaźników separujących, wadliwy egzemplarz należy zastąpić nowym i przekazać producentowi celem dokonania przeglądu ewentualnie naprawy.  Wymianę podzespołu należy odnotować w zaświadczeniu fabrycznym zespołu poprzez wpisanie numeru fabrycznego nowego przekaźnika PSSI-2.

- Sposób zamawiania

Zamówienia należy kierować na adres:

- Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Produkcyjne  „ELMING” Spółka z o.o.

ul. Sowińskiego 33    40-272 Katowice

tel/fax  (0-32) 209 10 56

W zamówieniu należy podać:

typ zamawianych zespołów  (OZSD 42   lub  OZSD 230)

ilość zamawianych sztuk

żądany termin dostawy.

- Gwarancja

Producent udziela rocznej gwarancji na prawidłowe działanie zespołu od daty jego zainstalowania, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty zakupu.

Użytkownik przy odbiorze wyrobu powinien sprawdzić czy do zespołu dołączone są zaświadczenia fabryczne dla zespołu OZSD…. i przekaźników sterowniczo - separujących obwody iskro i nieiskrobezpieczne typu PSSI-2 i czy 	umieszczone na ich tabliczkach znamionowych  numery są zgodne z numerami zaświadczeń fabrycznych.

- Naprawy

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu należy wadliwy lub uszkodzony egzemplarz przekazać do producenta celem dokonania naprawy gwarancyjnej bądź pogwarancyjnej.

Użytkownik traci prawo do gwarancji oraz przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu skutków niewłaściwego działania przekaźników wynikłych z dokonanych we własnym zakresie zmian układowych, napraw, bądź obsługi i eksploatacji w sposób niezgodny z niniejszą dokumentacją techniczno – ruchową.

- Wykaz podzespołów

| Symbol | Nazwa typ | Producent |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa typu OS 152/15/13 z 8 wpustami typu ZW 25M lub zagłuszkami ZW 25Z | BOHAMET |
|  | Konstrukcja wsporcza bloku | ELMING |
| A1 , A2 | Przekaźnik sterowniczo-separujący typu PSSI-2 | ELMING |
| TR | Transformator zasilający 230/220/24V ; 15VA dla OZSD230 lub 42/24/24V ; 15VA dla OZSD42 | ELEKTROMAR |
| F1 , F2 | Bezpiecznik typu UK10-DREHSI | PHENIX CONTACT |
|  | Wkładka bezpiecznikowa |  |
| K11, K21 | Przekaźnik interfejsowy PI84 24V AC z gniazdem GZM80 | RELPOL |
| K3 | Przekaźnik interfejsowy PI84 24V AC z gniazdem GZM80 dla OZSD42 lub PI85 220V AC dla OZSD230 | RELPOL |
| XI1 , XI2 XN2 | Złącze rzędowe o rastrze 7,62 PCVK4-7,62 z wtykiem PC 5/7-STF-7,62 | PHENIX CONTACT |
| X1N | Złącze rzędowe o rastrze 7,62 PCVK4-7,62 z wtykiem PC 5/9-STF-7,62 | PHENIX CONTACT |

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian wynikłych z postępu technicznego i prawo zastosowania elementów zastępczych o równoważnych parametrach.

- Instytucja opracowująca

- Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Produkcyjne

„ELMING” Spółka z o.o.

ul. Sowińskiego 33

40-272 Katowice

tel/fax  (0-32) 209 10 56

- K  O  N  I  E  C