Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowo - Produkcyjne

ul.  Sowińskiego  29/306

40 - 272  Katowice		NIP   954 - 00 - 23 - 156 			        tel/fax    (0 32)  209 10 56

www.elming.neostrada.pl   e-mail: ppup.elming@neostrada.pl

Ognioszczelny Zespół Separacyjny Dwukanałowy

typu  OZSD

Ognioszczelny zespół separacyjny  typu  OZSD….  przeznaczony jest do stosowania we wszystkich przypadkach,  gdzie koniecznym jest wprowadzenie do nieiskrobezpiecznych systemów sterowania, automatyki i kontroli procesów technologicznych,  informacji o stanie czujników bistabilnych  (np.  metanometria, położenie drzwi tam wentylacyjnych,  zwrotnic itp.),  a także zdalnego sterowania w obwodach iskrobezpiecznych różnego rodzaju napędów.

Przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach ze stopniem „a” i „b” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A  i  B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Stanowią go umieszczone w obudowie ognioszczelnej dwa przekaźniki sterowniczo – separujące obwody iskro i nieiskrobezpieczne typu   PSSI-2 oraz osprzęt umożliwiający ich zasilanie i podłączenie obwodów zewnętrznych. Przeznaczony jest do umożliwienia sterowania w separowanych obwodach iskrobezpiecznych urządzeń zasilania, automatyki i kontroli  realizowanych jako obwody nieiskrobezpieczne. Każdy z zabudowanych w zespole, przekaźników separujących typu PSSI-2 posiada dwa niezależne człony. Pierwszy sterowany z obwodu iskrobezpiecznego (zestyk z szeregowo połączoną diodą) posiada  styki wykonawcze do łączenia obwodów nieiskrobezpiecznych.  Drugi natomiast sterowany jest w obwodzie nieiskrobezpiecznym i posiada przekaźnik wykonawczy,  którego styki przeznaczone są do pracy w obwodach iskrobezpiecznych. Do umożliwienia pracy styków strony nieiskrobezpiecznej w obwodach o napięciu znamionowym do 230V 50Hz  służą dodatkowe przekaźniki pośredniczące.  Dla realizacji układów sterowania z zewnętrznym potwierdzeniem stanu załączenia przewidziano dodatkowy przekaźnik  włączany na napięcie zasilania.

Ognioszczelny zespół separacyjny dwukanałowy  wykonywany jest w dwóch wersjach różniących się wartościami napięcia zasilania:

OZSD 42		napięcie zasilania  24V; 50Hz lub 42V;  50Hz

OZSD 230	napięcie zasilania  220V; 50Hz lub 230V;  50Hz

Parametry techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	1 fazowe    		dla  OZSD 42  42V lub 24V;  50 Hz

dla  OZSD 230	230V lub 220V;50 Hz

Maksymalny pobór mocy					< 15 VA

Parametry nieiskrobezpiecznych styków wyjściowych:

liczba wyprowadzonych zestyków				2 przełączne dla każdego 	toru

trwała obciążalność styków				8A ;250V pr. przemiennego

8A ; 24V  pr. stałego

Parametry iskrobezpiecznych obwodów wyjściowych:

liczba wyprowadzonych zestyków 	1 przełączny i 1 zwierny dla każdego toru

poziom zabezpieczenia	„ia”  i/lub „ib”

dopuszczalne napięcie 					Ui = 60V

dopuszczalny prąd       					Ii  = 1A

maksymalna suma napięć dla styków tego samego

przekaźnika pracujących w różnych obwodach		U = 60V

Parametry iskrobezpiecznych obwodów pomiarowych:

maksymalne napięcie  					Uo = 22V

maksymalny prąd					Io = 23mA

maksymalna pojemność obwodu zewnętrznego		Co = 0,5F

maksymalna indukcyjność obwodu zewnętrznego		Lo = 30mH

Wartość rezystancji rezystora podtrzymującego 		560

Wartość rezystancji szeregowej wyłączania 			300÷600

Wartość rezystancji szeregowej blokowania			50÷200

Ilość wpustów kablowych  typu ZW 25M			3 dla obwodów  iskrobezpicznych

3 dla obwodów  nieiskrobezpicznych

Maksymalny przekrój przewodów wprowadzanych do zacisków  4mm2

Cecha budowy przeciwwybuchowej zespołu			 I M2 (M1)  Ex d [ia]  I

Numer certyfikatu badania typu  WE zespołu 			KDB 07ATEX106/1

Wymiary zewnętrzne					300x290x196 mm

Masa zespołu						14,8 kg

Przykład zastosowania

K – przekaźnik wykonawczy	KP – styk nieiskrobezpieczny (np. wyłącznika stycznikowego)

V – dioda prostownicza		S1 – przycisk załączający

S2 – przycisk wyłączający		Kb – styk blokady

Zastosowanie Ognioszczelnego Zespołu Separacyjnego Dwukanałowego z wykorzystaniem przekaźnika do zewnętrznego potwierdzenia stanu załączenia w obwodzie iskrobezpiecznym